Лабораторная работа 1

Исследование однофазного трансформатора

Цель работы – экспериментальное исследование характеристик трансформатора.

Указания по выполнению работы

К выполнению работы следует приступать после изучения раздела “Электрические трансформаторы” одного из учебников [1]-[5] рекомендованной учебной литературы, расположенной в конце настоящего пособия.

1.Описание лабораторной установки

Лабораторная установка (рис.1.1) содержит испытуемый однофазный трансформатор малой мощности типа ТН36-50Гц (Тр), лабораторный автотрансформатор (ЛАТр), предназначенный для регулирования напряжения на первичной обмотке испытуемого трансформатора и комплект измерительных приборов.

Rн

Тр

w1,

R1

w2,

R2

A2

V2

W

A1

V1

Rд1

Rд2

x1

x2

~127

50 Гц

1

2

П

S

x4

x3

ЛАТр

3

Рис. 1.1

Паспортные данные испытуемого трансформатора приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Паспортные данные | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная полная мощность Sн, В·А | 36 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки U1н, В | 127 |
| Номинальный ток первичной обмотки I1н, А | 0,284 |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки U2н, В | 28 |
| Номинальный ток вторичной обмотки I2н, А | 1,2 |
| Активное сопротивление первичной обмотки R1, Ом | 20 |

Для измерения действующего значения напряжения на первичной обмотке трансформатора, действующего значения тока первичной обмотки и активной мощности, потребляемой трансформатором, служат соответственно вольтметр V1, амперметр A1 и ваттметр W. Измерения напряжения на зажимах вторичной обмотки и тока в ее цепи производятся соответственно вольтметром V2 и амперметром A2. На лицевой панели стенда установлены тумблер S, позволяющий замыкать и размыкать цепь нагрузки трансформатора и трехпозиционный переключатель П, служащий для ступенчатого изменения сопротивления резистивной нагрузки Rн трансформатора. Зажимы вторичной обмотки трансформатора подключены к гнездам x3 и x4. Наблюдение формы тока в первичной обмотке трансформатора осуществляется с помощью электронного осциллографа, на рис.1.1 не показанного. Вход последнего при осциллографировании подключается к гнездам x1 и x2, на которые выведены зажимы резистора Rд1 с малым сопротивлением, включенного последовательно в цепь первичной обмотки испытуемого трансформатора.

2. Программа работы

2.1 Исследование режима короткого замыкания трансформатора.

2.2 Исследование режима холостого хода  трансформатора.

2.3 Исследование режима нагрузки трансформатора.

2.4 Исследование формы тока в первичной обмотке трансформатора.

3. Методика выполнения работы

3.1 Опыт короткого замыкания трансформатора

- Установить предел шкалы вольтметра V1, соответствующий примерно половине номинального напряжения, а предел шкалы амперметра A1 – примерно номинальному току первичной обмотки трансформатора.

- Замкнуть гнезда x1-x2 и x3-x4 с помощью короткозамкнутых вилок.

- Подать напряжение питания на обмотку лабораторного автотрансформатора (ЛАТр). Постепенно увеличивая выходное напряжение ЛАТра, установить номинальный ток в первичной обмотке. Результаты измерений Uк, I1 и Pк занести в строку 1 таблицы 1.2.

Таблица 1.2

| № п/п | Результаты измерений |  |  | Результаты вычислений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | Uк | Pк | uк% | Zк | Rк | Xк | R1 | Xр1 | R '2 | X 'р2 | к |
|  | А | В | Вт | % | Ом |  |  |  |  |  |  | град |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Повторить опыт, установив с помощью ЛАТра ток I1< I1н. Занести показания приборов в строку 2 таблицы 1.2.

- Извлечь короткозамкнутую вилку из гнезд x3-x4.

- При оформлении отчета рассчитать параметры схемы замещения трансформатора по формулам

Zк=Uк /I1,     Rк=Pк /I12,     Xк=√(Zк2 – Rк2),     R1=R2′=Rк /2,     Xр1=Xр2′=Xк /2,

где Zк – полное сопротивление короткого замыкания, Rк и Xк – соответственно активное и реактивное сопротивления короткого замыкания, R1 – активное сопротивление первичной обмотки трансформатора, R2′ – приведенное активное сопротивление вторичной обмотки, Xр1 – индуктивное сопротивление рассеяния первичной обмотки, Xр2′ – приведенное индуктивное сопротивление рассеяния вторичной обмотки.

- Рассчитать процентное напряжение короткого замыкания uк% и фазовый сдвиг к между напряжением и током в режиме короткого замыкания по формула

uк%=100·Uк /U1н,               cosк=Pк /(Uк·I1).

Результаты расчета поместить в таблицу 1.2.

3.2 Опыт холостого хода

- Установить предел шкалы вольтметра V1, соответствующий примерно номинальному напряжению, а предел шкалы амперметра A1 – примерно половине номинального тока первичной обмотки трансформатора.

- Разомкнуть цепь вторичной обмотки трансформатора ключом S.

- Подать напряжение питания на обмотку лабораторного автотрансформатора (ЛАТр). Постепенно увеличивая выходное напряжение ЛАТра, установить номинальное напряжение U1н на первичной обмотке испытуемого трансформатора. Результаты измерений U1, U20, I10 и P10 занести в строку 1 таблицы 1.3.

Таблица 1.3

| № п/п | Результаты измерений |  |  |  | Результаты вычислений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1 | U20 | P10 | I10 | Kтр | I10% | Rст | Z | X | 0 |  |
|  | В |  | Вт | А | - | % | Ом |  |  | град |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Повторить опыт, установив с помощью ЛАТра напряжение U1< U1н. Занести показания приборов в строку 2 таблицы 1.3.

- При оформлении отчета рассчитать параметры схемы замещения трансформатора по формулам

Z= U1н /I10,     Pм0=R1·I102,     Rст= (P10 – Pм0)/ I102,      X=√(Zμ2 – Rст2),

где Z – полное сопротивление первичной обмотки трансформатора в режиме холостого хода, R1 – активное сопротивление первичной обмотки, Rст – активное сопротивление контура намагничивания, обусловленное потерями в стали, X – индуктивное сопротивление контура намагничивания, Pм0 – потери в меди первичной обмотки в режиме холостого хода.

- Рассчитать коэффициент трансформации трансформатора Kтр, процентное значение тока холостого хода I10%, фазовый сдвиг между напряжением и током в режиме холостого хода 0 и угол магнитного запаздывания (угол потерь)  по формулам

Kтр=U1/U20,      I10%=100·I10/I1н,      0=arcos[P0/( U1·I10)],      =900 – 0.

Результаты расчетов поместить в таблицу 1.3.

3.3 Исследование режима нагрузки трансформатора.

- Установить предел шкалы вольтметра V1, соответствующий примерно номинальному напряжению, а пределы шкал амперметров A1 и A2 – примерно 1,25·I1н  и 1,25·I2н соответственно.

- Подать напряжение питания на обмотку лабораторного автотрансформатора (ЛАТр). Постепенно увеличивая выходное напряжение ЛАТра, установить номинальное напряжение U1н на первичной обмотке испытуемого трансформатора.

- Замкнуть цепь вторичной обмотки трансформатора ключом S.

- Поставить переключатель П в положение 1 и произвести измерения U1, I1, P1, U2, I2. Результаты измерений занести в строку 2 таблицы 1.4.

- Повторить измерения, переводя переключатель П в положение 2 и 3. Результаты измерений занести в строки 3 и 4 таблицы 1.4.

- Результаты измерений U1, U20, I10 и P10 перенести из первой строки таблицы 1.3 в строку 1 таблицы 1.4.

Таблица 1.4

| № п/п | Результаты измерений |  |  |  |  | Результаты вычислений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1 н | I1 | Р1 | U2 | I2 | Р2 | ηэ | cosφ1 | I2·R2 | I2·Xр2 | U2р | ηр |
|  | В | А | Вт | В | А | Вт | % | - | В |  |  | % |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При оформлении отчета рассчитываются по результатам эксперимента активная мощность в нагрузке трансформатора P2=U2·I2·cos2н, значение КПД трансформатора ηэ=P2/P1 и коэффициент мощности cos1=P1/(U1н·I1). Результаты расчетов помещаются в таблицу 1.4. Следует иметь ввиду, что 2н – фазовый сдвиг между напряжением и током в нагрузке трансформатора резистивного характера равен 1.

- Падения напряжений на активном и индуктивном сопротивлениях рассеяния вторичной обмотки (I2·R2 и I2·Xр2), напряжение на зажимах вторичной обмотки U2р и значение КПД трансформатора ηр рассчитываются с использованием результатов опыта короткого замыкания (таблица 1.2) и холостого хода (таблица 1.3) по формулам

I2·R2= I2·R2′/Kтр2,          I2·Xp2= I2·Xр2′/Kтр2,

U2р= U20- U2,        U2=·Uк·(cosк·cos2н + sinк·sin2н),

ηр = ·U2н·I2н·cos2н/(·U2н·I2н·cos2н+P0+2·Pк),

где =I2/I2н  I1/I1н – коэффициент нагрузки трансформатора.

3.4 Исследование формы тока в первичной обмотке трансформатора.

- Разомкнуть гнезда x1-x2 и подключить к ним вход осциллографа.

- Разомкнуть цепь нагрузки ключом S и зарисовать кривую тока холостого хода трансформатора.

- Поставить переключатель П в положение 1, замкнуть ключ S и зарисовать кривую тока первичной обмотки трансформатора при работе на резистивную нагрузку.

- Подключить вход осциллографа к гнездам x3 и x4 , разомкнуть ключ S и зарисовать кривую напряжения на вторичной обмотке трансформатора в режиме холостого хода.

- Замкнуть ключ S и зарисовать кривую напряжения на резистивной нагрузке трансформатора.

Содержание отчета

- Схема лабораторной установки (рис.1.1).

- Расчетные формулы и результаты расчетов. Заполненные таблицы 1.1–1.4.

- Схема замещения трансформатора с указанием расчетных значений параметров ее элементов.

- Семейство кривых I1(), cos1(), P1(), U2(), U2р(), р(), э(), построенных по данным таблицы 1.4 и размещенных на одном рисунке.

- Построенные в масштабе векторные диаграммы для исследуемого трансформатора для режимов холостого хода, короткого замыкания и нагрузки (для любого выбранного положения переключателя П).

- Выводы по работе.